### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЕНООЗЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

18.12.2013                                         с. Соленоозерное                                            №153

Об утверждении схемы

водоснабжения и теплоснабжения

с. Соленоозерное Ширинского района РХ.

В соответствии с Федеральным законом № 416 –ФЗ от 07.12.2013 г. «О водоснабжении и водоотведении», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соленоозерный сельсовет, Заключением «О результатах публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и теплоснабжения с. Соленоозерное» от 15.08.2013 г. Совет депутатов муниципального образования Соленоозерный сельсовет  решил:

1. Утвердить схему водоснабжения и теплоснабжения с. Соленоозерное (графическая часть) (приложение №1)

2.Утвердить схему водоснабжения и теплоснабжения с. Соленоозерное (текстовая часть) (приложение №2)

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Соленоозерный сельсовет от 28.06.2013 года №124  «Об утверждении схемы теплоснабжения» отменить

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) размещению на сайте администрации Соленоозерного сельсовета.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. СОЛЕНООЗЕРНОЕ, ШИРИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Приложение 2

к решению Совета депутатов

№153 от 18.12.2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. СОЛЕНООЗЕРНОЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и теплоснабжения с. Соленоозерное, Ширинского района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и теплоснабжения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Схема водоснабжения и теплоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоснабжения и теплоснабжения  разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей и теплоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.Краткий обзор

Инициатор разработки схемы водоснабжения и теплоснабжения – Администрация Соленоозерного сельсовета.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжения и теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Соленоозерное при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и теплоснабжения и обеспечения жителей поселения теплом и водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Общие сведения

Соленоозерный сельсовет  расположен в северо-восточной  части Республики Хакасия, граничит на севере, северо-западе и западе с Орджоникидзевским районом, на востоке  и юго-востоке с Джиримсиким сельсоветом и Целинным сельсоветом.

Административный центр – с. Соленоозерное

Численность постоянно проживающего населения – 749 человек.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 200 га.

Общая площадь жилого фонда (2012 г.)– 17,751 тыс. кв. м.

Теплоснабжение жилой и  общественной застройки на территории села Соленоозерное осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- водоснабжение – 3

Протяженность сетей:

- тепловых  310 – 10,8 км

- водопроводных – 3,325 км

РАЗДЕЛ 1.

1.1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», в том числе

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения   населенного пункта и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (водомеров);

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

1.2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  с. Соленоозерное базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  закольцованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.

1.3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

с. Соленоозерное

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение с. Соленоозерное осуществляется из 3 водозаборов:

Водозабор № 1

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-8 | 25 | 50 |

Водозабор № 2

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 2 | ЭЦВ-8 | 25 | 50 |

Водозабор №3

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 3 | ЭЦВ-6 | 10 | 30 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1 – с. Соленоозерное, ул. Юбилейная, 21Б

- водозабор № 2 – с. Соленоозерное, ул. Карла Маркса, 42

- водозабор №3 – с. Соленоозерное, ул. Карла Маркса, 32 Б

Для всех  водозаборов  установлена одна водонапорная  башня емкостью 63куб. м.

Общая протяженность водопроводной сети 3 325 м.

1.4. Качество питьевой воды

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 3 пробы воды на микробиологические исследования, не соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» 1 проб . Наиболее вероятная причина – износ сетей.

При проведении санитарно – химических исследований воды из централизованных сетей имеет место превышение обобщенных показателей:

- общая протяженность в 30 % проб;

- á радиоактивность в 30 % проб.

1.5. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие  согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в период 2013-2015 гг.

| № п/п | Объект ЖКХ | Наименование работ, мероприятий | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость,(б/НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Водозабор № 1, | Проектные работы | 2013 | 2014 | 185,000 |
| 2 |  | Строительство помещения для установки водоподготовительного оборудования, с инженерными сетями | 2014 | 2015 | 2160,352 |
| 3 |  | Установка узла грубой очистки, включая КИП | 2014 | 2015 | 58,560 |
| 4 |  | Установка сорбции Hydrotech FSS 4882-363 V , включая фильтрующий материал и поддерживающий слой | 2014 | 2015 | 755,424 |
| 5 |  | Автоматическая установка умягчения Hydrotech SDF 3672-2900 NT, включая узел подмеса, фильтрующий материал и поддерживающий слой | 2014 | 2015 | 438,983 |
| 6 |  | Устройство внутриплощадочных инженерных сетей | 2014 | 2015 | 678,150 |
| 7 |  | Пуско-наладочные работы | 2015 | 2015 | 557,100 |
| Итого по разделу водоснабжению: | 4833,569 |

В результате проведенного ряда мероприятий по водоподготовке, планируется улучшение качества питьевой воды до установленных нормативов СНиПов и СанПиНов.

РАЗДЕЛ 2.

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Соленоозерного сельсовета.

2.1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и  общественной застройки на территории села Соленоозерное осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть жилого фонда, (2  жилых дома), здание МБОУ Соленоозерная школа № 12, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Соленоозерного сельсовета  осуществляет МУП ЖКХ с. Соленоозерное «Коммунальщик».

МУП ЖКХ с. Соленоозерное «Коммунальщик» расположен по адресу: РХ, Ширинский район, с. Соленоозерное, ул. Карла Маркса, 42 г.

На обслуживании предприятия находится 1 котельная в с. Соленоозерное.

которая отапливает 2 жилых дома и здание МБОУ Соленоозерная школа № 12

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется за счет местного отопления (электрическое и печное)

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Соленоозерное сельское поселение |
| 1 | Котельная средней школы |  | 310 | 310 |  | МУП ЖКХ «Коммунальщик» |
|  |  | Здание средней школы |  |  |  |  |
|  |  | 1 жилой фонд- 2 дома. |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 310 | 310 |  |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | МУП ЖКХ « Коммунальщик»» | 2531,29 |

2.1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Соленоозерного сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2021г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2031г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 26,10 | 27,0 | 27,0 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 26,10 | 27,0 | 27,0 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 17,751 | 19,0 | 19,0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 17,751 | 19,0 | 19,0 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 100,19 | 100,19 | 100,19 |

2.1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная с.Соленоозерное | 375 | 0 | 270,54 | 0 |
| Итого: | 375 | 0 | 270,54 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Соленоозерного сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная с.Соленоозерное |
| Ул. Карла Маркса д40 310 м | - |  | Ул. Карла Маркса д. 38 – 160 м; д. 41- 250 м. |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Соленоозерное | 0,63 | В работе |
| Всего: |  |  |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на осуществляет МУП ЖКХ с.Соленоозерное «Коммунальщик». МУП ЖКХ с.Соленоозерное «Коммунальщик» является  теплоснабжающей организацией на территории Соленоозерного сельсовета.

Модернизация системы теплоснабжения  Соленоозерного сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения .

2.2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

С.Соленоозерное не  газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, уголь).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 0,38 тыс. Гкал/год.

2.2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Соленоозерного сельсовета  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/год) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная с.Соленоозерное | 12,4 | 12,4 |

2.2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная с.Соленоозерное | 0,80 | 0,63 | 0,80 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Соленоозерное | нет | нет |

2.2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная с.Соленоозерное | Нет |

3. Перспективные балансы теплоносителя.

2.3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

2.4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральными планом Соленоозерного сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

2.4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | Замена трубы |  | Июль-сентябрь |  |  | 1350,0 | -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

2.4.3. Избыточных источников тепловой энергии, требующих принятие мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории Соленоозерного сельсовета нет.

2.4.4.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным  планом   Соленоозерного сельсовета  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

2.4.5.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

2.4.6.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планом Соленоозерного сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Соленоозерное | КВЦ-0,63 | 2 | 2010 2012 | 1,26 | 0,63 |

2.4.7.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 36,0 | 33,0 |
| 6 | 39,0 | 36,0 |
| 4 | 41,0 | 38,0 |
| 2 | 44,0 | 40,0 |
| 0 | 47,0 | 42,0 |
| -2 | 50,0 | 44,0 |
| -4 | 53,0 | 44,0 |
| -6 | 55,0 | 44,0 |
| -8 | 57,0 | 46,0 |
| -10 | 60,0 | 48,0 |
| -12 | 62,0 | 49,0 |
| -14 | 64,0 | 51,0 |
| -16 | 67,0 | 52,0 |
| -18 | 69,0 | 54,0 |
| -20 | 72,0 | 55,0 |
| -22 | 74,0 | 57,0 |
| -24 | 76,0 | 58,0 |
| -26 | 79,0 | 60,0 |
| -28 | 81,0 | 61,0 |
| -30 | 83,0 | 63,0 |
| -32 | 86,0 | 64,0 |
| -34 | 88,0 | 65,0 |
| -36 | 90,0 | 67,0 |
| -38 | 92,0 | 68,0 |
| -40 | 95,0 | 70,0 |

2.4.8.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Георгиевское сельское поселение |  |
| 1 | Котельная Соленоозерное | 0,63 | 0,63 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Соленоозерного сельсовета рассчитана до 2031 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2031 года.

5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

2.5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным  планом  Соленоозерного сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

2.5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

2.5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным  планом Соленоозерного сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия  поставок тепловой энергии потребителям   при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

2.5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

2.5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным  планом Соленоозерного сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

6. Перспективные топливные балансы.

2.6.1Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Соленоозерное | Уголь | 300 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

2.7.1  Основная часть   жилого фонда использует печное отопление, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к стационарному электроотоплению. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  с.  Соленоозерное осуществляет МУП ЖКХ с. Соленоозерное «Коммунальщик», обслуживающий здание Соленоозерной СОШ и 2 частных дома.

8. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Соленоозерного сельсовета нет бесхозяйных тепловых сетей.